## 机房工勘标准化清单
系统 | 模块 | 工勘事项 | 方法 | 输出结果（工勘结果输出）
机房信息 | 机房布局 | 长（单位：米）
宽（单位：米）
| 机柜布局 | 多少排
每排机柜数量（单位：个）
动力系统 | 市电输入监测（电量仪） | 市电输入路数（单位：路） | 数配电柜具体有多少空开
|  | 入线是铜线/铜排 | 铜线 铜排
|  | 单相/三相 | 单相最大80A，三相需要知道最大电流，看电表型号查找电流
|  | 线距 | 铜线\铜排之间的距离
|  | 线径 | 铜线\铜排的大小
|  | 供电类型 | 单相/三相 | 三相
| 配电开关监测（市电监测） | 监测的配电柜数量（单位：个）
监测的空开共多少路（单位：路）
| UPS监测 | UPS数量（单位：个）
|  | 品牌 | 看设备铭牌
|  | 型号 | 看设备铭牌
|  | SN码 | 看设备铭牌
|  | 具体通讯接口类型 | 485/232公头/232母头/DP9/RJ45网口/无
|  | 协议 | 找客户或UPS厂家拿到UPS协议书
| 蓄电池监测 | 蓄电池组数（单位：组）
每组电池数量（单位：个）
单体电池电压（单位：V）
单体电池品牌
|  | 单体电池容量 | 容量多少安时
|  | 是否需要检测电池内阻 | 不主推，很贵 | 否
环境系统 | 温湿度监测 | 机柜内温湿度传感器数量（单位：个） | 等于机柜数量
|  | 机柜外温湿度传感器数量（单位：个） | 等于面积除以单个覆盖范围，单个覆盖面积30平米
| 漏水监测 | 漏水绳点位数量（单位：根） | 不做定位，特殊需求特殊处理
|  | 每根点位漏水绳长度（单位：米） | 5米-15米
| 烟雾监测 | 烟雾传感器数量（单位：个） | 30平一个 | 0
| 精密空调 | 精密空调数量（单位：个）
|  | 品牌 | 看设备铭牌
|  | 型号 | 看设备铭牌
|  | SN码 | 看设备铭牌
|  | 通讯接口类型 | 485/232公头/232母头/DP9/RJ45网口/无
|  | 协议 | 找客户或精密空调厂家拿到精密空调协议书
| 普通空调 | 普通空调数量（单位：个）
品牌
型号
安防系统 | 红外入侵检测 | 红外检测位置 |  | 门口/其他
|  | 红外检测总个数（单位：个） | 推荐按门窗个数计算
| 门禁系统 | 门的厚度
门的类型
门的数量（单位：个）
智能报警系统 | 本地声光检测 | 声光报警的位置 |  | 机房/监控室/办公室
声光报警器个数（单位：个）
| 电话/短信报警模块 | 电话报警系统个数 | 只能移动卡
采集主机 | 采集主机 | 采集主机个数 | 当机房传感器超过默认接口数量，则需要多配置采集主机，如机房需要2个漏液传感器，则需要配置2台采集主机。