## Slide 1
门
精密空调
红色为漏水感应线
配电柜
UPS
蓄电池
机柜1
机柜2
机柜3
红色为漏水感应线
机房设备安装俯视图
声光报警器
红外人体感应
漏水传感器主机
烟雾传感器
短信电话告警
温湿度传感器
市电检测模块
三相电量仪

## Slide 2
配电柜
机柜
机房设备安装正视图
声光报警器
红外人体感应
漏水传感器主机
烟雾传感器
短信电话告警
温湿度传感器
市电检测模块
三相电量仪
漏水感应线
天花板
静电地板
短信电话
告警天线
墙面安装
吸顶安装
墙面安装
墙面安装
采集主机
采集主机与PDI设备、PRS485设备、门禁设备之间的连接均使用网线；
网线必须使用超五类或更高规格的网线，两端按照568B标准压接水晶头，做成直通型网线；不能使用交叉型网线，否则可能会导致设备损坏；
所有连接采集主机与其它需要采集主机供电的设备的网线不能超过30米；
UPS
串口服务器